Załącznik nr 2 

                                                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                                                    znak sprawy: ZZ.26.14.2026

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora aktywnego mocy biernej na budynku agregatorowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego doboru, instalacji i uruchomienia urządzenia oraz osiągnięcia wymaganego poziomu kompensacji energii biernej.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a). wykonanie pomiarów parametrów sieci zasilającej analizatorem sieci oraz analizę wyników pomiarów w celu określenia wymaganej mocy kompensatora,
b). dobór kompensatora aktywnego mocy biernej na podstawie przeprowadzonych pomiarów,
c). dostawę i montaż kompensatora aktywnego mocy biernej w rozdzielni elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączeń i zabezpieczeń zgodnie z DTR urządzenia,
d). uruchomienie układu kompensacji oraz konfigurację parametrów pracy urządzenia w celu ograniczenia poboru energii biernej,
e). wykonanie prób i pomiarów powykonawczych oraz sporządzenie protokołów z ich przeprowadzenia.
f). sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i deklaracji zgodności.
g). osiągnięcie poziomu kompensacji energii biernej na poziomie minimum 95% redukcji w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 wygasa jeżeli w okresie związania gwarancją nastąpiła istotna zmiana w strukturze urządzeń pobierających energię elektryczną u Zamawiającego
4. Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletny system do kompensacji tj.: urządzenie, przekładniki prądowe, przewody, złącza elektryczne., wsporniki, uchwyty i pozostałe nie wymienione powyżej elementy niezbędne do wykonania montażu i uruchomienia.

5. Szczegółowy opis wymagań dla przedmiotu zamówienia:

5. 1. Miejscem montażu układu kompensacji mocy biernej jest pomieszczenie rozdzielni RGB w siedzibie Zamawiającego.

5. 2. Pomiary należy wykonać certyfikowanym układem pomiarowym zgodnym z obowiązującymi normami PN oraz posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania. Pomiar należy wykonać poprzez ciągłą rejestrację parametrów sieci przez okres nie krótszy niż 7 dni, 24 godziny na dobę, na wszystkich fazach jednocześnie.

5. 3. Podłączenie aparatury pomiarowej oraz wykonanie pomiarów nie może skutkować powstaniem przerw w zasilaniu odbiorów Zamawiającego.

5. 4. Układ kompensacji należy dobrać na podstawie analizy wyników pomiarów elektrycznych z analizatora parametrów sieci z uwzględnieniem zmian wartości: prądu, napięcia, mocy czynnej i biernej, cos(φ), tg(φ) oraz wartości THD.

5. 5. Po wykonaniu pomiarów parametrów sieci, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dobraną wartość mocy biernej urządzenia kompensującego.

5. 6. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarczy do siedziby Zamawiającego, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, kompletny system do kompensacji, tj.: urządzenie, przekładniki prądowe, przewody, złącza elektryczne, wsporniki, uchwyty oraz wszystkie pozostałe elementy niezbędne do wykonania montażu i uruchomienia układu kompensacji.

5.7. Dostarczone urządzenie powinno być wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego instalacją, być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich,
5.8. Zamawiający oczekuje wykonania dostawy przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem do toru pomiarowego kompensatora mocy biernej w klasie dokładności ≤0,5,
5.9. Zamawiający oczekuje dostawy energoelektronicznego aktywnego urządzenia realizującego kompensację mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej za pomocą modułu zapewniającego szybką odpowiedź układu na dynamiczne zmiany wartości cos(φ) oraz tg(φ), przy czasie odpowiedzi układu ≤10 ms (w cyklu pomiar – analiza – kompensacja).
Wartość mocy biernej kompensatora musi być dobrana w taki sposób, aby urządzenie posiadało minimum 20% rezerwy mocy, umożliwiającej kompensację zwiększonego obciążenia sieci.
Urządzenie musi posiadać funkcjonalność filtrowania harmonicznych prądu i napięcia co najmniej: 3., 5. i 7. harmonicznej. Urządzenie musi realizować kompensację indywidualnie w każdej fazie.

5.10. Układ kompensujący ma być zainstalowany do sieci jak najbliżej układu pomiarowego (licznika energii) w układzie zamkniętym,

5.11. Zamawiający wstępnie szacuje wymaganą moc kompensatora na poziomie ok. 40 kVAr. Ostateczne określenie mocy oraz dobór urządzenia należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do wykonania pomiarów i doboru kompensatora zapewniającego kompensację mocy biernej na poziomie ok. 95%.

5.12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ekspiracji parametrycznej kondensatorów w posiadanym układzie kompensatora mocy biernej indukcyjnej, Wykonawca wymontuje elementy układu kompensatora z rozdzielnicy i przekaże do utylizacji wszystkie elementy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.13. Wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na dostarczony układ kompensacji, wszystkie jego elementy składowe oraz wykonane prace przez okres nie krótszy niż 24 m-ce.

5.14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czterech nieodpłatnych przeglądów serwisowych układu w okresie udzielonej gwarancji, terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym. Wszystkie przeglądy techniczne wymagane przez producenta urządzenia w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

5.15. Po wykonaniu montażu i skonfigurowaniu układu kompensacji Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany wprowadzone w rozdzielni RGB, wykona aktualizację schematu RGB w formacie .dwg (Zamawiający posiada aktualną dokumentację w tym formacie), dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów oraz obliczenia z doboru kompensatora.

5.16. Wykonawca przeszkoli w zakresie bieżącej obsługi urządzenia trzech przedstawicieli Zamawiającego,

5.17. Wykonawca wprowadzi opisy oraz oznaczenia w rozdzielni RGB oraz na zainstalowanych przewodach w zakresie wprowadzonych zmian.
5.18. Wykonawca zobowiązany jest do takiego doboru oraz konfiguracji urządzenia, aby ograniczyć opłaty za energię bierną naliczane przez operatora systemu dystrybucyjnego.
5.19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych po uruchomieniu układu kompensacji oraz przedstawienia Zamawiającemu raportu potwierdzającego osiągnięcie zakładanego poziomu kompensacji mocy biernej oraz poprawę wartości współczynnika mocy cos(φ).
5.20. W przypadku stwierdzenia, że po uruchomieniu układu kompensacji nadal występują opłaty za energię bierną naliczane przez operatora systemu dystrybucyjnego wynikające z niewystarczającej kompensacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnej regulacji, konfiguracji lub rozbudowy układu kompensacji w ramach wynagrodzenia umownego, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu kompensacji, z zastrzeżeniem, że dopuszczalny poziom energii biernej nieskompensowanej nie może przekroczyć 5%.
5.21. Dobór mocy kompensatora aktywnego musi uwzględniać maksymalne wartości mocy biernej występujące w okresie pomiarowym oraz zmienność obciążenia instalacji elektrycznej obiektu. Moc kompensatora powinna zostać dobrana w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kompensację mocy biernej w całym zakresie pracy instalacji oraz posiadać rezerwę mocy nie mniejszą niż 20% w stosunku do maksymalnej zarejestrowanej wartości mocy biernej.
5.22. Zastosowany układ kompensacji nie może powodować pogorszenia parametrów jakości energii elektrycznej w instalacji Zamawiającego. Po uruchomieniu urządzenia poziom całkowitego współczynnika odkształcenia harmonicznego napięcia THD(U) w punkcie przyłączenia układu kompensacji nie może przekraczać wartości określonych w normie PN-EN 50160.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości harmonicznych po uruchomieniu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnej konfiguracji, regulacji lub zastosowania dodatkowych elementów filtrujących w celu przywrócenia parametrów jakości energii do wartości dopuszczalnych.

6. Dodatkowe wymagania dla kompensatora aktywnego:

6.1. Praca w sieci 3-fazowej 4-przewodowej

6.2. Możliwość montażu dodatkowych modułów kompensacyjnych o dowolnej mocy z dostępnego szeregu,

6.3. Funkcje kompensatora: kompensacja mocy biernej, symetryzacja obciążenia sieci, filtracja harmonicznych

6.4. Możliwość pracy w trybie kompensacji mocy biernej z symetryzacją obciążenia

6.5. Czas odpowiedzi <10 ms
6.6. Zakres współczynnika mocy: -1<cos(φ)<1

6.7. Sprawność ≥ 95%

6.8. Straty mocy < 5%

6.9. Wymagane zabezpieczenia : pod i nad napięciowe, zwarciowe, przed odwróceniem mostka falownika, przed nadmierną kompensacją

6.10. Złącza komunikacyjne : RS485 i RJ45 Ethernet.

6.11. Obsługiwane sieciowe protokoły komunikacyjne: Modbus RTU, Modbus TCP/IP

6.12. Wyświetlacz LCD zlokalizowany na panelu przednim,

6.13. Monitorowanie i zarządzanie poprzez aplikacje Web.

7. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy
8. Gwarancja na dostarczone urządzenie i wykonane prace- 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.